OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Dostawa materiałów i wyposażenia do remontu wysokociśnieniowej instalacji naśnieżania wraz z świadczeniem usługi związanej z nadzorem technicznym wraz z częściowym montażem, wykonaniem prób instalacyjnych oraz uruchomieniem instalacji, zgodnie                   z projektem wykonawczym w branży instalacyjnej rurociągów wysokiego ciśnienia instalacji naśnieżania stoku narciarskiego Góra Kamieńsk.
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych rur, kształtek, armatury, elementów przyłączy hydrantowych, wyposażenia studni oraz pozostałych materiałów przeznaczonych do remontu wysokociśnieniowej instalacji wodnej systemu naśnieżania Stoku Narciarskiego Góra Kamieńsk, wraz z usługami towarzyszącymi obejmującymi, nadzór techniczny przedstawiciela dostawcy/producenta nad montażem oraz wykonanie, przygotowanie i przeprowadzenie prób szczelności/ciśnieniowych instalacji, uruchomienie.
1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót ziemnych, wykonania zasypek i odtworzeń terenu ani kompleksowego wykonania robót budowlanych. Czynności te będą realizowane przez Zamawiającego. 
2. Dostawca odpowiada natomiast za kompletność dostawy, nadzór techniczny, zgodność materiałów z wymaganiami OPZ, kompatybilność elementów systemowych, prawidłowość instrukcji i zaleceń w ramach nadzoru nad montażem oraz wykonanie zakresu prób określonego w niniejszym OPZ oraz PROJEKTCIE WYKONAWCZYM NR P2640 
W BRANŻY INSTALACYJNEJ RUROCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA INSTALACJI NAŚNIEŻANIA STOKU NARCIARSKIEGO GÓRA KAMIEŃSK.
2. Cel dostawy i uwarunkowania techniczne
Dostarczane materiały są przeznaczone do remontu istniejącej wysokociśnieniowej instalacji naśnieżania. Sieć główna wykonana jest z rur z żeliwa sferoidalnego z blokowanymi połączeniami kielichowymi w zakresie średnic DN80–DN150. Zgodnie 
z dokumentacją projektową NR P2640, zasadnicza klasa ciśnieniowa elementów sieci wynosi PN40. Dostawa musi zapewnić możliwość wykonania połączeń projektowanych oraz połączenia z elementami istniejącymi pozostającymi w eksploatacji.
3. Zakres dostawy
Dostawa swym zakresem obejmuje: 
· dostawę wszystkich materiałów i elementów ujętych w tabelach zestawieniowych OPZ;
· dostawę kompletnych elementów systemowych wraz z uszczelkami, pierścieniami/blokadami, śrubami, nakrętkami i innymi akcesoriami wymaganymi przez producenta do wykonania kompletnego połączenia, o ile nie wyszczególniono ich odrębnie;
· załadunek, transport, zabezpieczenie ładunku i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z zastrzeżeniem,
iż rozładunek odbędzie się sprzętem i pracownikami Zamawiającego;
· zabezpieczenie końców rur, kielichów, powłok, powierzchni uszczelniających i elementów gwintowanych na czas transportu 
i składowania;
· przekazanie dokumentacji jakościowej, technicznej, montażowej i eksploatacyjnej;
· świadczenie usługi nadzoru technicznego nad montażem elementów dostawy;
· opracowanie metodyki, przygotowanie i przeprowadzenie prób szczelności/ciśnieniowych wraz ze sporządzeniem protokołów.
4. Zestawienie materiałów objętych dostawą
Ilości przyjęto na podstawie projektu wykonawczego NR P2640. Przed złożeniem oferty Dostawca powinien sprawdzić kompletność elementów systemowych niezbędnych do wykonania połączeń. W przypadku stwierdzenia rozbieżności oznaczeń lub parametrów należy zgłosić je Zamawiającemu przed dostawą:
Dostawca przed złożeniem/realizacją dostawy zweryfikuje zgodność oferowanych elementów z istniejącym systemem, 
w szczególności w zakresie geometrii kielichów i bosych końców, uszczelnień, elementów blokujących, odchylenia kątowego, średnic rzeczywistych, kołnierzy, gwintów i systemu połączeń rowkowych. Samo spełnienie oznaczenia DN i PN nie jest wystarczające, jeżeli element nie może zostać poprawnie i bezpiecznie połączony z istniejącą instalacją.
Z uwagi na charakter prowadzonych prac związany z remontem instalacji oraz brak fizycznej możliwości wykonania odkrywek instalacji w każdym punkcie Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu materiału (materiał czysty                                                  i nie uszkodzony) będącego przedmiotem postępowania do 10% wartości dostaw. 	
	 Lp.
	Oznaczenie
	Nazwa 
	Wymiary
	Suma [metr]
	Suma [szt.]

	1
	VRS -T-U-150
	Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40
	DN150
	 
	5

	2
	VRS -T-U-125
	Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40
	DN125
	 
	29

	3
	VRS -T-U-100
	Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichowy PN40
	DN100
	 
	16

	4
	VRS-T-U-80
	Kształtka VRS®-T U (krótka) Łącznik kielichow PN40
	DN80
	 
	12

	5
	VRS-T-MMB-80
	Kształtka VRS®-T MMB Trójnik dwukielichowy PN40
	DN80
	 
	5

	6
	VRS-T-MMBR-150/80
	Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40
	DN150/DN80
	 
	3

	7
	VRS-T-MMBR-125/80
	Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40
	DN125/DN80
	 
	12

	8
	VRS-T-MMBR-100/80
	Kształtka VRS®-T MMBR Trójnik dwukielichowy redukcyjny PN40
	DN100/DN80
	 
	8

	9
	VRS-T-MMA-125
	Kształtka VRS®-T MMA Trójnik kielichowy z odejściem kołnierzowym PN40
	DN125
	 
	3

	10
	VRS-T-MMA-80
	Kształtka VRS®-T MMA Trójnik kielichowy z odejściem kołnierzowym PN40
	DN80
	 
	1

	11
	VRS-T-A-125/2
	Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2”  PN40
	DN125/2"
	 
	10

	12
	VRS-T-A-100/2
	Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” PN40
	DN100/2"
	 
	4

	13
	VRS-T-A-80/2
	Kształtka VRS®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” PN40
	DN80/2"
	 
	5

	14
	VRS-T-P-80/2
	Korek (zaślepka) VRS®-T P Zaślepka bosa z gwintem wewnętrznym 2”
	DN80/2" 
	 
	25

	15
	VRS-T-MK30-80
	Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 30° PN40
	DN80/30O
	 
	20

	16
	VRS-T-MK45-125
	Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 45° PN40
	DN125/45O
	 
	7

	17
	VRS-T-MK30-125
	Kształtka VRS®-T MK 30 Łuk kielichowy 30° PN40
	DN125/30O
	 
	3

	18
	VRS-T-MMR-125/80
	Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40
	DN125/DN80
	 
	4

	19
	VRS-T-MMR-100/80
	Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40
	DN100/DN80
	 
	5

	19
	VRS-T-MMR-125/100
	Kształtka VRS®-T MMR Redukcja kielichowa PN40
	DN125/DN100
	 
	1

	19
	VRS-T-F 150
	Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40
	DN150
	 
	3

	20
	VRS-T-F 125
	Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40
	DN125
	 
	14

	21
	VRS-T-F 100
	Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40
	DN100
	 
	5

	21
	VRS-T-F 80
	Kształtka VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem PN40
	DN80
	 
	1

	22
	ZK150
	Zasuwa klinowa miękkouszczelniona kołnierzowa odwiercenie PN40 do zabudowy w ziemi z teleskopowym przedłużeniem wrzeciona oraz skrzynka uliczną do zasuw PN-EN 598 ( np.: Brunnbauer)
	DN150
	 
	1

	23
	ZK125
	
	DN125
	 
	7

	24
	ZK100
	
	DN100
	 
	2

	24
	ZK80
	
	DN80
	 
	1

	25
	R150
	Rura wysokociśnieniowa zeliwna żeliwo sferoidlane z blokowanym połączeniem kielichowym VRS-T na ciśnienie PN40 (np.: Tiroler Rohre GmbH (TRM))
	DN150
	10
	 

	26
	R125
	
	DN125
	660
	 

	27
	R100
	
	DN100
	15
	 

	28
	R80
	
	DN80
	620
	 

	29
	RS
	Rura stlowa obudtronnie cynkowana Victaulic, 60.3x4.5 + owinięcie taśmą DENSO (np.: Victaulic,Grinnel), L-6m
	DN50
	66
	 

	30
	SH1
	HYDRANT 2” PN55 (L = 2,3m) prod. ROGER
	DN50
	 
	37

	
	
	ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772, 60,3 PN51  VUCTUALIC 1 kpl. 
	DN50
	 
	37

	
	
	KOLANO STALOWE, OCYNKOWANE, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI
	DN50
	 
	37

	
	SH2
	Trójnik odejście na dwa hydranty DN50
	DN50
	 
	7

	31
	SO
	Zawór odpowietrzający do wody DN50 PN40 VENTOLO   gwintowany  POLVAVE CSA (Valvole CSA) typ VENTOLO / FOX-3F-HR PN40
	DN50
	 
	1

	
	
	Zawór kulowy DN2" PN40  GW -2" 
	DN50
	 
	2

	
	
	Trójnik stalowy gwintowany DN50  obudtronnie cynkowana Victaulic, 60.3x4.5 - GZ 2''
	DN50
	 
	1

	
	
	KOLANO STALOWE, OCYNKOWANE, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI
	DN50
	 
	1

	
	
	ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772,  60,3 PN51  VUCTUALIC 1 kpl. 
	DN50
	 
	1

	
	
	Właz żeliwny DN600 kl. D400
	DN600
	 
	1

	
	
	Pokrywa nastudzienna DN1200mm
	DN1200
	 
	1

	
	
	Krąg betonowy DN1200 L=1000 mm
	DN1200
	 
	2

	32
	 
	Korek (zaślepka) DN40, PN40 do instalacji GZ - czynnik woda
	DN40
	 
	22

	1
	Usługa 
	a)	usługa w zakresie nadzoru technicznego nad montażem oraz wykonania prób, uruchomienia instalacji, zgodnie z PROJEKTEM  WYKONAWCZYM NR P2640 W BRANŻY INSTALACYJNEJ RUROCIĄGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA INSTALACJI NAŚNIEŻANIA STOKU NARCIARSKIEGO GÓRA KAMIEŃSK przekazanym Wykonawcy na etapie postępowania
b)	usługa serwisowa, przy czym:
- zgłoszenia serwisowe będą składane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane mailowo Przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 5.4. pkt 5.4.1. Umowy. Przesłane zgłoszenie nie wymaga akceptacji Wykonawcy i jest skuteczne z chwilą jego złożenia;
- czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji wskazanej w §7. ust. 7.2. pkt 7.2.2. wynosi 24 h od momentu powiadomienia Wykonawcy;
- usługa serwisowa świadczona będzie przez pracowników Wykonawcy w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i dni wolne od pracy.  
	 
	 
	1
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OPZ – dostawa materiałów do instalacji naśnieżania Góra Kamieńsk 
5. Wymagania techniczne dla materiałów - technologia

Do budowy sieci głównej przewidziano rury wysokociśnieniowe z żeliwa sferoidalnego z blokowanym połączeniem kielichowym (producent: Tiroler Rohre GmbH (TRM) lub tożsame) na ciśnienie PN40 bar.  
Zakres średnic DN80 – DN150 typ rur wg. producenta VRS-T 

Rury nie wymagają stosowania bloków oporowych 

Rury wyposażone w kielichowe połączenie blokowane (przenoszące siły wzdłużne), produkowane m.in. zgodnie 
z normami PN-EN 545 (woda pitna) oraz PN-EN 598 (ścieki i kanalizacja).

Budowa i parametry materiałowe:
· Rdzeń konstrukcyjny: Wysokowytrzymałe żeliwo sferoidalne (min. wytrzymałość na rozciąganie
, wydłużenie ).
· System połączenia (kielich VRS-T);
· Połączenie wtykowe ze zintegrowanym mechanizmem blokującym (rygiel oporowy / segmenty ze stali hartowanej opierające się o napawaną fabrycznie fazę na bosym końcu).
· Przenosi siły osiowe (wzdłużne siły parcia), eliminując konieczność stosowania betonowych bloków oporowych na załamaniach trasy.
· Zapewnia kątowe odchylenie na złączu (typowo do  w zależności od średnicy).
· Uszczelnienie; Pierścień elastomerowy z EPDM (dla wody pitnej, zgodnie z PN-EN 681-1) lub NBR (ścieki, substancje zaolejone/węglowodory).

Ochrona antykorozyjna:
· Powłoka wewnętrzna;
· Odśrodkowo nanoszona zaprawa cementowa (cement hutniczy/wielkopiecowy lub glinowy) wg 
PN-EN 545/598, zapewniająca pasywację metalu, niskie opory hydrauliczne (niska chropowatość bezwzględna ) i odporność na ścieranie.
· Powłoka zewnętrzna;
· Stop cynkowo-aluminiowy ( z domieszką miedzi, np. ) z warstwą zamykającą z lakieru epoksydowego lub poliuretanowego.

Kształtki, rury i elementy przyłączeniowe:

· Wciskane kształtki VRS-T U dwukielichowa do łączenia rur z żeliwa sferoidalnego zgodną ze średnicą rurociągu -  wykonana zgodnie z normą ÖNORM EN 545, Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597, Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662. Wymagane ciśnienie pracy PN40
· Kształtki VRS ®-T A Łącznik kielichowy z bosym końcem i odejściem gwintowanym 2” wykonana z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normami zakładowymi. Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597. Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662.
· Króćce stalowe, ocynkowany, typ Victaulic, 60.3x4.5 - GZ 2'' (PL 0566) - dla przejścia z gwintu na kształtce Żeliwnej na połączenie typu VIC.
· Rura przewodowa DN50 obustronnie cynkowana  60,3 x 3,6mm  EN 10219, S355 J2H,  owinięta taśmą DENSO łączenie obejmami skręcanymi sztywnymi  Victaulic® Zero-Flex™ zakładanymi na  zarowkowanych rurach, uszczelka EPDM gatunek E, Śruby z podsadzeniem z owalną szyjką ze stali węglowej zgodne 
z wymogami fizycznymi i chemicznymi normy ASTM A449 (imperialne) i ISO 898-1 (metryczne) klasa 9.8 (M10-M16) oraz klasa 8.8 (M20 i większe).
· Kształtki VRS®-T MMB Trójnik trzykielichowy redukcyjny - kształtka z dwoma kielichami i z rozgałęzieniem kielichowym wykonana z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normą ÖNORM EN 545. Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B2597. Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662. 
· Kształtki VRS®-T MK 45 Łuk kielichowy 11 - 45° z kielichem i bosym końcem w zależności od potrzeb , wykonana z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normami fabrycznymi. Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597 Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662.
· Rury żeliwne DN80 PN40 - system łączenia wyposażona w kielichowe połączenie blokowane (przenoszące siły wzdłużne), produkowane m.in. zgodnie z normami PN-EN 545 (woda pitna) oraz PN-EN 598 (ścieki 
i kanalizacja). VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597, Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662.
· Zaślepki VRS®-T P Zaślepki kielichowe z gwintem wewnętrznym 2” wykonane z żeliwa sferoidalnego zgodnie z normami zakładowymi. Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597 Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662.


· Kształtki VRS®-T F Łącznik kołnierzowy z bosym końcem Łącznik kołnierzowy z bosym końcem wykonany z żeliwa sferoidalnego zgodne z normą ÖNORM EN 545. Połączenie VRS®-T zgodne z normą ÖNORM B 2597. Złącze kołnierzowe zgodne z normą ÖNORM EN 1092-2. Powłoka z żywicy epoksydowej zgodna 
z normą ÖNORM EN 14 901 i RAL-GZ 662.

Armatura:

· Zasuwa kołnierzowa PN40 firmy Brunnbauer przeznaczona do instalacji wodociągowych, przemysłowych oraz ściekowych, charakteryzująca się miękkim uszczelnieniem klina (EPDM/NBR) oraz pełnym przelotem, 
z niewznoszącym się wrzecionem (krótka zabudowa wg EN 558-1 szereg 14 / DIN 3202 F4 lub długa wg szeregu 15 / F5). Korpus i pokrywa: Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 / EN-GJS-500-7 (GGG40 / GGG50), zapewniające wysoką odporność na ciśnienie i naprężenia rurociągu.Klin: Żeliwo sferoidalne z pełną wulkanizacją elastomerem (guma EPDM dla wody pitnej/ciepłej, opcjonalnie NBR dla ścieków, olejów 
i gazów). Przelot: Pełny, prosty, bez gniazda (kieszeni) w dnie korpusu, co zapobiega odkładaniu się osadów 
i zanieczyszczeń stałych. Trzpień (wrzeciono): Stal nierdzewna walcowana na zimno (np. 1.4021 / AISI 420 lub 1.4404 / AISI 316), z gwintem trapezowym. Uszczelnienie trzpienia: Wielostopniowe (zestaw o-ringów EPDM/NBR wymiennych pod ciśnieniem), bezobsługowe. Kołnierze przyłączeniowe: Zgodne z PN-EN 1092-2, owiercone na ciśnienie PN40 Zabezpieczenie antykorozyjne: Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka z żywicy epoksydowej nakładanej proszkowo (metoda fluidyzacyjna GSK), min. grubość 250 µm, odporna na korozję, chemikalia i przebicia elektryczne.

[bookmark: _Toc238659425]Przyłącza hydrantowe   

Jako przyłącza hydrantowe zastosowano przyłącza DN50 PN40 typ ROGERS charakteryzujące się: 
- demontowalnym uchwytem umożliwiającym regulację nawet po pokryciu lodem;
- samosmarującym teflonowym uszczelnieniem trzpienia zaworu;
- trzpieniem ze stali nierdzewnej;
- zaworem z rurą pionową ze stali ocynkowanej 2”;
- możliwością serwisowania z poziomu gruntu wszystkich części wewnętrznych;
- zaworem ze szczelnie zamykającym się pod wysokim ciśnieniem wody gniazdem stożkowym wymagającym do 10 obrotów od pozycji zamkniętej do pełnego otwarcia;
- korpusem zaworu ze stopu brązu;
- automatycznym odpływem z kilkoma otworami spustowymi.

Przyłącze hydrantowe przewidziane do montażu na: 
               KOLANIE STALOWYM, OCYNKOWANYM, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI
Połączenie z rurą poprzez:
               ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772, 60,3 PN51 
Podłączenie dwóch armatek naśnieżających do przyłącza hydrantowego poprzez trójnik nakładany na krócieć hydrantowy.

[bookmark: _Toc238659426]Studnia odpowietrzeniowa.   
 
Węzeł odpowietrzenia instalacji zabudowano w studni z kręgów betonowych Dn1200 na fundamencie betonowym 
z dnem wypełnionym żwirkiem filtracyjnym, do odprowadzenia wody. Przykrycie studni stanowi płyta pokrywowa dla ruchu ciężkiego z włazem żeliwnym D400. 
Wyposażenie komory odpowietrzeniowej  stanowią: 
· ZŁĄCZE SZTYWNE FIG772, 60,3 PN51 
· KOLANO STALOWE, OCYNKOWANE, TYP VICTAULIC, 60.3x4.5-2" GZ 90 STOPNI
· TRÓJNIK STALOWY GWINTOWANY DN50 OBUSTRONNIE CYNKOWANA VICTAULIC, 60.3X4.5 - GZ 2''
· zawór kulowy DN2" PN40  GW -2" x2 
· zawór odpowietrzajacy do wody DN50 PN40 VENTOLO   gwintowany  POLVAVE CSA (Valvole CSA) typ VENTOLO / FOX-3F-HR PN40
6. Równoważność i kompatybilność

Nazwy handlowe i typy występujące w dokumentacji projektowej NR P2640 (m.in. VRS-T, Tiroler Rohre/TRM, Victaulic, Rogers, Brunnbauer, Ventolo/CSA) traktuje się jako rozwiązania referencyjne określające oczekiwany poziom techniczny, chyba że w danym miejscu zachowanie konkretnego interfejsu systemowego jest obiektywnie konieczne do bezpośredniego połączenia z istniejącą instalacją.
Za rozwiązanie równoważne uznaje się wyłącznie takie, dla którego Dostawca wykaże co najmniej: tę samą funkcję, odpowiednią klasę ciśnieniową, zgodność wymiarów przyłączeniowych, kompatybilność z istniejącym systemem, równoważną trwałość i ochronę antykorozyjną, odpowiednie uszczelnienia, zdolność połączeń blokowanych do przenoszenia sił osiowych, właściwe dopuszczalne odchylenia kątowe oraz możliwość bezpiecznego przeprowadzenia prób i eksploatacji. 
Dokumentacja równoważności musi być przedłożona wraz z ofertą w formie tabelarycznej w odniesieniu do danego asortymentu materiałowego.
7. Dokumenty wymagane wraz z dostawą
· specyfikacja dostawy z numerami pozycji OPZ, producentem, typem, DN/PN i ilością;
· karty katalogowe i instrukcje montażu producenta;
· dokumenty potwierdzające właściwości i zgodność wyrobów wymagane przepisami właściwymi dla danego produktu;
· dokumentacja dotycząca dopuszczalnego ciśnienia roboczego, maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia i ciśnienia próbnego dla rur, kształtek, armatury i złączy;
· wytyczne dotyczące wykonania połączeń, dopuszczalnych odchyleń kątowych, montażu elementów blokujących 
i wymaganych narzędzi;
· dokumentacja zabezpieczeń antykorozyjnych;
· warunki gwarancji;
8. Dostawa, transport, rozładunek i odbiór materiałów

· materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, bez śladów korozji, deformacji, pęknięć, ubytków powłok lub uszkodzeń powierzchni uszczelniających;
· kielichy, bose końce, rowki, gwinty i powierzchnie kołnierzy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem;
· odbiór ilościowy i wizualny dostawy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na podstawie zestawienia OPZ;
· stwierdzenie uszkodzenia lub braku dokumentacji uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru danej pozycji do czasu usunięcia niezgodności.
· odbiór na podstawie pozytywnego protokołu odbioru materiału, sporządzonego przez biuro Kontroli Jakości Zamawiającego oraz na podstawie PROTOKOŁU ODBIORU DOSTAWY. 
· Termin dostawy materiału sukcesywnie do 19.10.2026r.
9. Usługa nadzoru technicznego nad montażem

W ramach zamówienia Dostawca zapewni usługę w zakresie nadzoru technicznego nad montażem oraz wykonania prób, uruchomienia instalacji, zgodnie z PROJEKTEM  WYKONAWCZYM NR P2640, wykonywaną przez osobę/osoby posiadające wiedzę techniczną i praktyczne doświadczenie w montażu oferowanego systemu wysokociśnieniowych rur, kształtek, armatury i połączeń obejmującą:
· -przeprowadzenie instruktażu dla dwóch ekip montażowych przed rozpoczęciem montażu elementów systemowych;
· weryfikację przygotowania bosych końców, kielichów, rowków, gwintów i kołnierzy oraz poprawności doboru uszczelek i elementów blokujących;
· nadzór i bezpośredni jednoczesny udział w wykonywaniu przez dwie ekipy montażowe połączeń każdego typu;
· kontrolę poprawności montażu w miejscach włączeń do istniejącej instalacji, węzłach rozgałęźnych, hydrantach, armaturze odcinającej i studni odpowietrzającej;
· wskazanie dopuszczalnych metod i wartości korekty położenia i odchylenia kątowego połączeń;
· udział w przeglądzie instalacji przed próbą szczelności/ciśnieniową.
· Usługa nadzoru technicznego ma charakter ciągły do momentu zakończenia prac i wykonania prób – termin końcowy 30.11.2026r. 
· Odbiór na podstawie PROTOKOŁU ODBIORU USŁUGI.
· usługa serwisowa, przy czym:
· zgłoszenia serwisowe będą składane przez Zamawiającego drogą telefoniczną, a następnie potwierdzane mailowo Przedstawicielowi Wykonawcy, wskazanego w §5 ust. 5.4. pkt 5.4.1. Umowy. Przesłane zgłoszenie nie wymaga akceptacji Wykonawcy i jest skuteczne z chwilą jego złożenia;
· czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji wskazanej w §7. ust. 7.2. pkt 7.2.2. wynosi 24 h od momentu powiadomienia Wykonawcy;
· usługa serwisowa świadczona będzie przez pracowników Wykonawcy w dni powszednie od poniedziałku do piątku oraz w weekendy i dni wolne od pracy
10. Próby szczelności i próby ciśnieniowe w ramach dostawy

Dostawca, w ramach usług towarzyszących dostawie, jest zobowiązany opracować metodykę, przygotować oraz wykonać próbę szczelności/ciśnieniowych rurociągów wykonanych z dostarczonych materiałów. Próby należy prowadzić zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi, dokumentacją projektową oraz instrukcjami producentów dostarczonych elementów. Dokumentacja projektowa wskazuje minimalne ciśnienie próbne 4,0 MPa. Wartość ta nie powinna być automatycznie traktowana jako jedyny parametr procedury próby. Przed próbą Dostawca powinien potwierdzić, na podstawie dopuszczalnego ciśnienia roboczego i próbnego wszystkich elementów oraz przewidywanego maksymalnego ciśnienia 
w instalacji, właściwą wartość ciśnienia próbnego, przebieg napełniania, odpowietrzania, stabilizacji, podnoszenia ciśnienia, czas próby i kryteria akceptacji. Metodyka wymaga akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem próby.
przed próbą osoba/osoby pełniące nadzór techniczny powinny potwierdzić gotowość badanego odcinka oraz prawidłowość wykonania połączeń dostępnych do kontroli;
o planowanym terminie prób należy powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego.
należy umożliwić udział w próbie Zamawiającemu i osobom przez niego przywołanym;
prób należy dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00;
próba powinna być wykonywana odcinkami uzgodnionymi z Zamawiającym, z właściwym zabezpieczeniem końców 
i armatury;
Dostawca zapewni personel techniczny do prowadzenia/koordynacji próby w zakresie wynikającym z zamówienia;
Dostawca zapewni sprzęt do prób, w tym: pompy, węże, zaślepienia, manometry/rejestratory.
Zamawiający udostępni medium – woda;
przyrządy pomiarowe muszą mieć aktualne świadectwa wzorcowania/sprawdzenia odpowiednie do wymaganego zakresu i dokładności;
z każdej próby należy sporządzić protokół zawierający identyfikację badanego odcinka, medium, datę, temperaturę, ciśnienie początkowe i końcowe, przebieg próby, czas, zastosowane przyrządy, wynik, uwagi oraz podpisy stron;
w przypadku wyniku negatywnego należy wskazać miejsce/przyczynę nieszczelności w zakresie możliwym do ustalenia, określić zalecenia naprawcze i powtórzyć próbę po usunięciu niezgodności.
11. Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje: odbiór ilościowo-jakościowy materiałów, weryfikację dokumentacji dostawy, odbiór usługi nadzoru technicznego nad montażem na podstawie protokołów/kart wizyt oraz odbiór usługi prób szczelności/ciśnieniowych na podstawie zatwierdzonych protokołów. Zakończenie dostawy materiałów nie oznacza automatycznie wykonania całego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie wykonano usług towarzyszących.
12. Gwarancja

Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone materiały i urządzenia na okres określony w umowie, liczony od daty odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia, chyba że warunki producenta przewidują dłuższy okres. Gwarancja powinna obejmować wady materiałowe, produkcyjne, powłok, uszczelek i elementów systemowych oraz nadzór techniczny nad montażem. 
Minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące oraz terminy reakcji serwisowej w okresie gwarancji 24 h od momentu powiadomienia telefonicznego i potwierdzenia w wiadomości e-mail.
13. Postanowienia końcowe

Dostawca zobowiązany jest traktować niniejszy OPZ, zestawienie materiałowe oraz dokumentację projektową NR P2640 łącznie. W przypadku rozbieżności, braków lub niejednoznaczności mogących mieć wpływ na kompatybilność, klasę ciśnieniową, bezpieczeństwo lub kompletność dostawy, Dostawca ma obowiązek zgłosić je Zamawiającemu przed zamówieniem/produkcją danego elementu. Niedopuszczalne jest samodzielne obniżenie parametrów technicznych lub zastosowanie niekompatybilnych zamienników bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.
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